## Sheet1
项目指标 | 单位 | 谷电供蒸汽 | 备注 | 蒸汽价格
输入及基础资料 |  |  |  | 标准煤价格 | 元/t | 860
蒸汽参数 |  | 1MPa,200℃ |  | 标准煤热值 | kj/kg | 29307
蒸汽流量 | t/h | 38.4793 |  | 锅炉效率 | % | 80
蒸汽焓值 | kj/kg | 2828.2675 |  | 产吨蒸汽煤耗量 | kg | 116.1557
给水参数 |  | 0.1MPa,25℃ |  | 蒸汽价格 | 元/t | 99.8939
给水焓值 | kj/kg | 104.9281
水价 | 元/t | 15.3
年利用小时数 | h | 1569 |  | 针对蒸汽价格进行敏感性分析
储能电价 | 元/kWh | -0.0551 |  | 蒸汽价格（元/t) | 资本金收益率(%) | 投资回收期(年) | 全投资收益率(%) | 投资回收期(年)
厂用电价 | 元/kWh | 0.6 |  | 220 | 54.81 | 2.84 | 22.57 | 5.38
消纳谷电 |  |  |  | 200 | 47.58 | 3.13 | 20.28 | 5.84
电制热效率 | % | 99 |  | 180 | 40.64 | 3.5 | 18.03 | 6.4
电制热设备规模 | MW | 30 |  | 160 | 33.9 | 4.02 | 15.78 | 7.09
年用电量 | 万kWh | 4707 |  | 140 | 27.42 | 4.77 | 13.53 | 7.96
储热模块 |  |  |  | 120 | 21.23 | 5.96 | 11.23 | 9.08
用热量 | MWht | 45671.9739 |  | 116 | 20.03 | 6.29 | 10.77 | 9.35
日储热量 | MWht | 58.2179 |  | 100 | 15.31 | 8.14 | 8.85 | 10.6
储热效率 | % | 99
熔盐上限温度 | ℃ | 565
熔盐下限温度 | ℃ | 290
熔盐平均密度 | t/m3 | 1.8181
熔盐平均比热 | kj/kg | 1.5165
熔盐量 | t | 550
熔盐体积 | m3 | 303
熔盐罐有效高度 | m | 14
熔盐罐体直径 | m | 5.3
保温厚度 | m | 0.8
熔盐罐直径（含保温) | m | 6.9
蒸汽发生计算模块
年供蒸汽量 | 万t | 6.0374
SGS产热功率 | MWt | 29.109
换热效率 | % | 99
蒸汽价格 | 元/t | 100
收益计算模块
蒸汽收益 | 万元 | 603.7408
年总收益 | 万元 | 603.7408
运行成本计算模块
厂用电量 | 万kWh | 94.14
厂用电费 | 万元 | 56.484
储能电费 | 万元 | -259.3557
总电费 | 万元 | -202.8717
水费 | 万元 | 4.6186
定员数量 | 人 | 10
人员工资 | 万元/人 | 20
人员费用 | 万元 | 200
其他运行费用 | 万元 | 484.5931
总运行费用 | 万元 | 486.34
工艺设备选型
电制热系统规模 | MW | 30
储热系统 | MWht | 59
熔盐量 | t | 550
蒸汽发生系统规模 | MWht | 30
初步投资概算
占地面积 | 亩
征地费用 | 万元
电制热系统 | 万元 | 1200
储热系统 | 万元 | 660
换热系统 | 万元 | 1050
蒸汽管道改造 | 万元
配电成本 | 万元 | 360
设备总成本 | 万元 | 3270
项目建设及备用费用 | 万元 | 817.5
总投资 | 万元 | 4087.5